| Тема: | Лабораторные занятия № 25,26 Ремонт железобетонной опоры |
| --- | --- |
| Литература: | Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. Пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 567 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323/ - Загл. С экрана. Стр.473-481 |
| Задание: | Оформить отчет согласно содержания на листах формата А4 (рамка и основная надпись выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 и ГОСТ 2.104-68) |
| Обратная связь: | vk.com/id134665099 |
| Срок выполнения: | 26.03 |

Цель работы: научиться определять и устранять дефекты железобетонных опор.

Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент и защитные средства: приставная лестница, заземляющая штанга; перчатки диэлектрические, измерительная линейка или рулетка, штангенциркуль, микроскоп МПБ-2 (или лупа Польди, или набор щупов 0,03-0,25 мм); предохранительный пояс, защитная каска (по количеству исполнителей); лопата, скребок, мастерок, металлическая щетка, молоток, зубило, ключи гаечные (наборы).

Содержание отчета:

- название и цель работы;

- описание дефектов опор и их размеров;

- оценка несущей способности опор и ее группа;

- состав полимерцементного или эпоксидоцементного раствора, который был применен для устранения дефекта.

Краткие теоретические сведения

В процессе изготовления железобетонных опор (см. рис. 5.3) металлическая арматура обволакивается бетоном, образуя монолитный элемент, хорошо воспринимающий растягивающие и изгибающие усилия. Слой бетона надежно защищает стальные элементы от коррозии. Возможность совместной работы этих материалов объясняется тем, что они имеют близкие по значению коэффициенты температурного расширения. При этом стойки опор для ВЛ напряжением до 35 кВ изготовляют методом вибрирования, а для ВЛ 35-750 кВ - методом центрифугирования цилиндрической или конической формы. Опоры в фунте обычно устанавливают без ригелей в пробуренные котлованы, а в слабых фунтах - еще и укрепляют ригелями. Стойки опор на оттяжках опираются на железобетонные подножники, стальные оттяжки крепят к оголовку стойки и к заглубленным в фунт ригелям из железобетонных плит. Допускаемые отклонения железобетонных стоек: по длине ±25 мм, по толщине стенки ±5 мм, по кривизне вдоль оси не более 2 мм на 1 м и смещение закладных частей по вертикальным отметкам ± 10 мм; толщина защитного слоя бетона для продольной рабочей арматуры - не менее диаметра стержня или каната арматуры, для поперечной - не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм при толщине консфукции до 250 мм.

Рис. 5.3. Железобетонные опоры:

а - свободностоящая; 6 - опора с оттяжкой;

1 - траверса; 2 - тяга; 3 - тросостойка; 4 - стойка опоры; 5 - оттяжка

Поверхность элементов железобетонных опор, полножников и свай, устанавливаемых в агрессивный грунт, должна иметь заводское гидроизоляционное покрытие; при высокой степени агрессивности грунта используют опоры, изготовленные из сульфатостойкого цемента.

Проверка наличия и ширины трещин в бетоне опор производится один раз в 6 лет. Размер трещин измеряется специальным прибором - микроскопом Бринелля. При ширине и количестве трещин и других дефектов в бетоне более установленных нормами покрывают поверхность бетона в зоне образования трещин краской; заделывают трещины, раковины и сколы полимерцементным раствором; усиливают опоры железобетонными или металлическими бандажами (рис. 5.44).

Не допускаются к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры со следующими дефектами:

- отклонение вершины опоры от вертикальной оси превышает 50 см;

- заглубление промежуточной опоры менее проектных значений;

- ширина поперечных трещин в зоне воздействия наибольшего изгибающего момента превышает 1,5 мм;

- площадь скола бетона превышает 25 см2 с оголением продольной арматуры.

Рис. 5.44. Дефектные железобетонные опоры, усиленные железобетонным (а) и металлическим (б) бандажами:

1 - ствол опоры; 2 - железобетонный бандаж; 3 - арматура; 4 - отверстия для болтов; 5 - металлический бандаж

Прочность железобетонных опор и приставок проверяют (при наличии недопустимых трещин в бетоне, оседании или вспучивании грунта вокруг опоры, разрушении бетона опоры или приставки) откапыванием грунта на глубину не менее 0,5 м.

Работы на железобетонных опорах допускается выполнять:

- в сухую погоду при хорошей освещенности;

- на нижней части опор - без подъема на высоту; без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением;

- на верхней части опоры - с подъемом на высоту непосредственно по опоре или по приставной лестнице (для конических опор); без снятия напряжения; вблизи частей, находящихся под напряжением; со снятием напряжения; по наряду и уведомлению энергодиспетчера, с указанием времени, места и характера работ.

При работе без снятия напряжения; вблизи частей, находящихся под напряжением, следует:

- присоединить к тяговому рельсу башмак заземляющей штанги и подготовить ее для завешивания на токоведущие части;

- проверить целостность и исправность опоры. При работе со снятием напряжения:

- заземлить провода, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

- при работе на конической опоре установить и закрепить на ней приставную лестницу 9 м.

- осуществить допуск к производству работ.

Порядок выполнения работы

Техника безопасности при работе с лестниц. Подниматься на опору и работать на ней разрешается только после проверки достаточной устойчивости и прочности опоры, особенно ее основания. Для определения прочности железобетонных опор и приставок необходимо проверить наличие недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, разрушения бетона опоры (приставки), для чего следует откопать грунт на глубину не менее 0,5 м. Необходимость и способ укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, трещины в бетоне и т.п.), должны определяться на месте производителем или ответственным руководителем работ. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы: III - при всех видах работ до верха опоры; II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, на верхней части опоры, а при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м. Исключение составляют работы по окраске опор.

При подъеме на железобетонную опору строп предохранительного пояса следует заводить за стойку. Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла.

При работе на опоре следует пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения. При производстве работ с опоры расстояние от работника, а также от применяемого инструмента, приспособлений, канатов и оттяжек до провода (электропередачи, радиотрансляции, телемеханики), находящегося под напряжением до 1 кВ, должно быть не менее 0,6 м. При работах, когда не исключена возможность приближения к проводам (электропередачи, связи, радиотрансляции, телемеханики) на расстояние менее 0,6 м, провода должны быть отключены и заземлены на месте производства работ. С приставных (переносных) лестниц разрешено выполнять работы при снятом напряжении и с заземлением, вблизи и вдали от частей, находящихся под напряжением. Работа должна выполняется не менее чем двумя лицами, при этом на лестнице может находиться только один исполнитель. Нижние концы переносных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных твердых полах - башмаки из резины или другого нескользящего материала. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, должны быть снабжены специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от действия ветра или случайных толчков. Переносные деревянные лестницы и раздвижные лестницы-стремянки длиной более 3 м должны иметь не менее 2 металлических стяжных болтов, установленных под нижней и верхней ступенями. Окрашивать деревянные лестницы красками запрещается. Осмотр лестниц и стремянок перед их применением производит сам работник. До начала работы с лестницы исполнитель должен убедиться в устойчивом и правильном ее положении. Во избежание излома угол наклона лестницы не должен быть менее 75° к горизонтальной плоскости у основания. Подниматься на приставную лестницу следует только по команде и под наблюдением производителя работ. При работе с приставной лестницы запрещено:

- ставить ее на расстояние ближе 2 м от электроопасных элементов при работе вблизи частей, находящихся под напряжением:

- подниматься по лестнице второму лицу;

- ставить лестницу так, чтобы провода, находящиеся под напряжением, были расположены ниже верхней ступеньки лестницы;

- работать в пределах габарита подвижного состава без ограждения ее установленным порядком.

К вершине опоры исполнителю следует подняться непосредственно по опоре или по приставной лестнице и, спускаясь вниз, внимательно осмотреть состояние поверхности бетона опоры и всех элементов крепления на опоре поддерживающих конструкций контактной подвески, ВЛ и других проводов и устройств. При осмотре необходимо:

- простучать молотком поверхность бетона, выявляя признаки снижения прочности (расслоение структуры бетона или каверны, коррозионные повреждения арматуры). Основными признаками таких повреждений являются трещины в бетоне, отслоение защитного слоя, глухой звук при простукивании, выходы продуктов коррозии на поверхность бетона;

- при обнаружении повреждений определить ширину раскрытия трещин (с помощью микроскопа МПБ-2, лупы Польди или набора щупов); глубину выбоин или толщину поврежденного слоя бетона (с помощью штангенциркуля); длину трещины; размеры сколов, раковин и отслоений (с помощью линейки или рулетки).

Результаты обследования внести в блокнот, при необходимости выполнить эскизы повреждений с указанием их размеров и мест расположения. Для контроля за развитием трещины установить пиковую марку, а начало и конец ее отметить краской или насечкой на бетоне. Особое внимание обратить на опоры, у которых были обнаружены повреждения при предыдущих обследованиях; выявить, имеет ли место развитие повреждений во времени. По возвращении на производственную базу произвести индексацию по видам повреждений и их классификацию по степени опасности. На основании данных измерений осуществляется оценка несущей способности опор, по результатам которой опоры разделяют на три группы.

К первой группе относят все опоры, у которых несущая способность не ниже установленной нормативно-технической документацией. Ко второй группе относят опоры, у которых несущая способность ниже уровня, установленного нормативно-технической документацией, но выше минимального значения, необходимого для восприятия внешних нагрузок. В третью группу входят опоры, несущая способность которых оказывается ниже минимально-допустимого уровня, необходимого для восприятия внешней нагрузки. Опоры первой группы оставляют в эксплуатации без ограничений, опоры второй группы ставят на профилактическую замену, а опоры третьей группы заменяют в аварийном порядке. Железобетонные опоры с повреждениями I и II категории подлежат ремонту и защите от воздействия агрессивных факторов, а с повреждениями III категории - замене. Опоры с прогрессирующим развитием трещин также подлежат замене.

Следует очистить лопатой, скребком и металлической щеткой оголовок фундамента от посторонних предметов, мусора и земли, удалить отслоения старого покрасочного материала или бетона. После очистки при обнаружении трещин шириной до I мм. отколов, выбоин или раковин необходимо обработать поверхность бетона 10-процентным раствором ПВАЭ, заделать дефекты ремонтным составом на основе поливинилацетатной эмульсии или эпоксидной смолы и загладить мастерком (см. рис. 5.11).

Рис. 5.11. Варианты ремонта железобетонных конструкций ВЛ

При обнаружении больших повреждений оголовков или трещин шириной более I мм вдоль анкерных болтов (арматуры) и на части опоры, уходящей в землю, надо произвести капитальный ремонт фундамента. Для приготовления полимерцементного раствора необходимо: отвесить или отмерить цемент, ПВАЭ, песок, воду; смешать ПВАЭ с водой; смешать цемент с песком; в смесь цемента с песком добавить раствор ПВАЭ и тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Масса воды, указанная в рецепте, уточняется пробными замесами. Перед нанесением ремонтного состава поверхность опоры в местах очищается от грязи и пыли. Затем подготовленную поверхность надо смочить десятипроцентным раствором ПВАЭ (одна часть массы ПВАЭ напять частей массы воды). На смоченную поверхность нанести полимерцементный раствор и загладить. Для заделки трещин с шириной раскрытия до 5 мм применяется один из следующих составов (см. табл. 5.10):

- полимерцементное тесто (рецепт № 1, б);

- эпоксидоцементный состав (рецепты № 2, б и 3).

Для состава по рецепту № 2, б на основе эпоксидных смол ЭД-16 или ЭД-20 предварительно смешивается эпоксидная смола и пластификатор, смесь может храниться неограниченное время. Перед употреблением в нее следует ввести отвердитель и ацетон. После перемешивания добавить цемент и все снова перемешать до получения однородной темной массы. Состав нанести путем втирания шпателем в трещины. Ремонт фундаментов можно выполнять также с применением полимерцементных и эпоксидных составов. При небольших повреждениях (трещины с раскрытием до 1 мм) необходимо использовать полимерцементный состав № 1, в, для более крупных повреждений (отколы, раковины, трещины раскрытием 1-5 мм) - полимерцементные составы 1, б или эпоксидоцементный состав № 2, б и 3.

Таблица 5.10

Полимерцементные и эпоксидоцементные составы для ремонта опор

| Номер рецепта (состава) | Наименование составляющих | Число частей массы составляющего при заделке |  |  | Срок годно- сти состава (ч) | Темпера- тура воздуха при применении состава, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крупных повреждений бетона | 1-5 мм трещин в бетоне раскрыт. | до 1 мм |  |  |
|  |  | рецепт а | рецепт 6 | рецепт в |  |  |
|  | Поливинилаце- татная эмульсия ПВАЭ* | 3 | 3 | 3 | 1-1,5 | 5-35 |
| 1 | Портландцемент марки 500 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | Песок | 20 | - |  |  |  |
|  | Вода | 3 | 1 | 3,5 |  |  |
| 2 | Эпоксидная смола ЭД-16 или ЭД-20 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Отвердитель - полиэтилен-полиамин | 12 | 12 | 12 | 1-1,5 | 5-35 |
|  | Пластификатор - амбутил-фталат |  |  | 6-10 |  |  |
|  | Полиэфирная смола М ГР-9 | 5 | 15 | - | 1-1.5 | 5-35 |
|  | Портландцемент марки 500 | 200 | 100 | - |  |  |
|  | Ацетон | - | 5 | - |  |  |
| 3 | Эпоксидная грунтовка ЭП-00-10 | - | 100 | - |  |  |
|  | Отвердитель № 1 (50%-ный раствор гск-саметилена в спирте) | - | 8,5 | - | 1-1,5 | 5-35 |
|  | Портландцемент 500 | - | 100 | - |  |  |

* При отсутствии ПВАЭ может быть использован клей «Бустилат-М».

Контрольные вопросы

1. Укажите, при каких дефектах опоры не допускаются к дальнейшей эксплуатации.

2. Перечислите меры безопасности при работе с приставной лестницы.

3. Перечислите приборы и измерительный инструмент, с помощью которого определяют дефекты железобетонных опор.

4. Перечислите группы по оценке несущий способности опор и объясните их значение.

5. Объясните, в каком случае перед работой по диагностике опор надо снять напряжение с ВЛ.