| Тема: | Практическое занятие № 18 Ремонт комплектной трансформаторной подстанции |
| --- | --- |
| Литература: | Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. Пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 567 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323/ - Загл. С экрана. Стр.491-501 |
| Задание: | Оформить отчет согласно содержания на листах формата А4 (рамка и основная надпись выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 и ГОСТ 2.104-68) |
| Обратная связь: | vk.com/id134665099 |
| Срок выполнения: | 28.03 |

Цель работы: закрепить теоретические знания по ремонту комплектующих аппаратов, входящих в комплектную трансформаторную подстанцию (КТП).

Необходимые инструменты, приспособления, приборы и материалы: каски защитные; предохранительные пояса; диэлектрические перчатки; диэлектрические коврики; приставная лестница; мегомметры на 2500 и 1000 В ( или универсальный); набор инструмента электромонтера; набор щупов; уайт-спирит; смазка ЦИАТИМ; комплект переносных заземлений; емкости для отбора проб масла, обтирочный материал.

Содержание отчета:

- название и цель работы;

- электрическая схема КТП;

- оформленный наряд-допуск;

- порядок осмотра электрооборудования КТП;

- порядок замеров сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора;

- виды ремонтов, проводимых на КТП.

Краткие теоретические сведения

По способу исполнения комплектные трансформаторные подстанции подразделяются на внутреннюю (КТП) и наружную (КТПН) установки (см. Приложение 32). Кроме того, они могут быть мачтовыми, столбовыми, киоскового и модульного типов. КТП могут быть подключены к кабельным и воздушным линиям; подключение может быть комбинированным (воздушно-кабельным). КТП киоскового типа располагается главным образом внутри сборно-сварного стального корпуса, разделенного на два отсека. В одном из них расположено высоковольтное оборудование, а во втором - оборудование НН. Одной из разновидностей КТП является столбовая комплектная трансформаторная подстанция (КТПС), где допускается установка не более одного трансформатора мощностью не выше 400 кВА напряжением 6-35 кВ. Минимальные размеры столбовых КТП следующие:

- высота установки трансформаторов (от земли до токоведуших частей) 4500 мм;

- высота размещения площадки с перилами для обслуживания трансформатора 3500 мм;

- высота остающихся под напряжением токоведущих частей при отключенном разъединителе от уровня площадки обслуживания 2500 мм при напряжении до 10 кВ и 3000 мм - при напряжении 35 кВ.

Текущий ремонт КТПС проводится со снятием напряжения с КТПС и заземлением, по наряду и с подъемом на высоту.

Порядок выполнения работы

Ремонт КТП модульного типа внутренней установки

Работа выполняется бригадой электромонтеров из двух чел. (производитель работ - IV группа по технике безопасности, исполнитель - III группа). Норма времени - 6,42 чел.*ч.

Подготовительные работы и допуск к работе:

- оформить наряд-допуск на производство текущего ремонта КТП со снятием напряжения;

- выполнить необходимые оперативные переключения, установить ПЗ и произвести допуск бригады к месту работ;

- подготовить инструменты, материалы, запасные части, приборы;

- после получения наряда-допуска на производство работ выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно ПОТРМ и местных инструкций;

- проверить исправность защитных средств;

- провести инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;

- допустить бригаду к работе.

1. Общий осмотр и очистка оборудования. Очистить трансформатор, разъединитель и другое оборудование от пыли и грязи. Проверить состояние изоляторов, очистить их обтирочным материалом, смоченным в уайт-спирите, и осмотреть. Небольшие сколы и царапины покрыть защитным лаком или защитной эмалью. Не допускаются к эксплуатации изоляторы, имеющие сколы фарфора общей площадью более 3 см2, продольные и радиальные трещины на ребрах длиной более 60 мм и глубиной более 5 мм на изоляционных деталях и оконцевателях, а также нарушение заделки в их соединении (качание или проворачивание). Дефектные изоляторы заменить. Обновить окраску армировки изоляторов, восстановить расцветку фаз.

Проверить все контактные соединения, зачистить и смазать. Проверить надежность контактов в местах присоединения шлейфов к разъединителю. При обнаружении нагрева перебрать их, зачистив наждачным полотном до металлического блеска. На контактные поверхности нанести смазку ЦИАТИМ. Подключить шлейфы, не допуская расслоения проводов и перекоса аппаратных зажимов. Убедиться в надежности затяжки болтовых соединений.

2. Проверка главных контактов разъединителя. Поверхность контактов зачистить, прошлифовать и смазать. Проверить ножи (подвижные контакты) разъединителя (они должны входить в губки неподвижных контактов без ударов и перекосов). Допустимое несовпадение контактных поверхностей ножей должно быть не более 10 % площади соприкосновения. Кроме того, при полном включении разъединителей ножи не должны доходить до упора ближе чем на 3-5 мм. В противном случае при ударе подвижных контактов об упоры дополнительные толчковые нагрузки передаются на фарфоровые изоляторы и разрушают их. Отрегулировать ход ножей изменением длины тяги или хода ограничителей и упорных шайб; возможна также регулировка небольшими перемещениями изолятора на цоколе или губок на изоляторе.

Наличие цветов побежалости свидетельствует о сильном нагреве контактов при протекании тока. Такой контакт необходимо разобрать, зачистить, смазать, болтовые соединения подтянуть. На контактах с ламелями следует подтянуть пружины, зачистить и смазать. На поверхности контактов не должно быть раковин, заусенцев, оксидных пленок. На все соединения нанеси смазку ЦИАТИМ.

3. Очистка и смазка трущихся частей и заземляющих контактов разъединителя. Удалить старую смазку с заземляющих контактов, проверить крепление тяг к изоляторам. Включить разъединитель и проверить соосность подвижных контактов. Смешение осей не должно превышать 5 мм.

Отрегулировать контакты. Угол поворота подвижных контактов должен быть 9010 градусов (проверяется шаблоном). Изменяя длину внутриполюсной тяги, добиться допустимого угла раскрытия ножей разъединителя. Нанести новую смазку на все трущиеся поверхности разъединителя и контакты заземляющих ножей, после чего проверить надежное замыкание губок подвижных контактов разъединителя с заземляющими контактами.

4. Проверка механической блокировки. При исправной блокировке заземляющие ножи нельзя включить, если включены главные контакты, а при включенном хотя бы одном заземляющем ноже невозможно включить линейные ножи разъединителя.

5. Проверка крепления шинных разъединителей и их приводов. Произвести проверку наличия и исправности замков сетчатых ограждений, приспособлений для запирания приводов разъединителей в отключенном положении. Отрегулировать разъединители в отключенном положении.

6. Осмотр контура заземления и кабельных заделок. Проверить присоединение заземляющих полос ко всему оборудованию, наличие зачищенных мест для наложения переносного заземления. Проверить целостность кабельных заделок до 1 кВ (см. рис. 5.35).

Рис. 5.35. Конструкция концевой заделки КВТп в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках:

1 -  термоусаживаемая перчатка; 2 - термоусаживаемая трубка; 3 - термоусаживаемая манжетка; 4 - герметизирующий клей-расплав ГИПК-14-17

7. Проверить арматуру крышки бака, трансформатора, уровень масла в расширителе и при необходимости долить его и заменить силикагель. При изменении цвета силикагеля в фильтрах с синего на розовый - заменить его. Замену силикагеля в термосифонном фильтре провести по результатам химического анализа - когда кислотное число достигнет значения 0,1-0,15 КОН. Замена силикагеля проводится в сухую погоду. Устранить также течи масла из-под крышки, подтянуть болты, проверить состояние заземления трансформатора. Проверить наличие барьера и дублирующей надписи в отсеке трансформаторов.

8. Измерить сопротивления изоляции обмоток. Перед измерением и после каждого из них обязательно разрядить обмотки, на которых проводятся измерения заземленной штангой. Обмотки, на которых измерения пока не проводятся, закоротить и заземлить на бак. Время разряда обмоток 2 мин.

Нормативы сопротивления изоляции обмоток:

- при напряжении 110 кВ - R60" > 600 МОм;

- при напряжении до 35 кВ - R60" > 300 МОм.

- коэффициент абсорбции К= R60"/ R15" > 1,3 при температуре t=10-30 °С.

9. Проверить оборудование щита НИ в том числе плотность контактов рубильников, их зачистку и смазку. При ремонте рубильников:

- тщательно очистить напильником контактные поверхности ножей и контактных губок от грязи, копоти и частиц оплавленного металла. При этом снимать минимальное количество металла, чтобы не уменьшить сечение их контактных частей. При сильных оплавлениях ножей или губок заменить их новыми соответствующих профилей и размеров:

- подтянуть все крепежные детали. При этом особое внимание обратить на шарнирные соединения, по которым проходит электрический ток;

- проверить состояние пружин ножей и пружинящих скоб контактных губок, ослабленные пружины, не создающие в контактах требуемого давления, заменить новыми;

- отрегулировать плотность и глубину вхождения ножей в губки: ножи должны входить в губки без ударов и перекосов, но с некоторым усилием, контактная поверхность губки должна плотно прилегать к соответствующей поверхности ножа. Щуп толщиной 0,05 мм не должен входить в пространство между губкой и ножом на глубину более 6 мм. У рубильника с рычажным приводом ножи при полностью включенном положении не должны доходить до контактной площадки губок на 2-4 мм, в то же время они всей своей контактной частью должны войти в губки. Глубину вхождения ножей регулируют увеличением или сокращением длины тяги от рукоятки к рубильнику, при этом добиваются одновременного входа и выхода всех трех ножей из губок, (разновременность выхода ножей из контактных губок не должна превышать 3 мм) и проверяют прочность соединения рубильника с рычагом тяги. Резьбовые соединения закрепляют контргайками, а штифтовые - двумя конусными штифтами диаметром 4-6 мм;

- проверить состояние пружин искрогасительных контактов, слабые пружины заменить новыми;

- проверить работу автоматических выключателей, осмотреть наконечники всех присоединений.

10. Проверить освещение КТП и наличие блокировок. При необходимости обновить надписи и маркировку, покрасить шины, контуры заземления, металлоконструкции и оборудование КТП. Проверить наличие песка в трансформаторных камерах, работу дверей и замков. Убрать рабочие места, заполнить техническую документацию.

Комплексная проверка состояния, ремонт и испытания комплектной трансформаторной подстанции (КТПС) 10 кВ мощностью до 400 кВ-А

Работа выполняется бригадой электромонтеров из 3 чел. (5-го разряда - 1, 4-го разряда - 2) со снятием напряжения с КТПС, с подъемом на высоту, по наряду и приказу энергодиспетчера.

Норма времени на одну КТП (чел.*ч.):

- однофазную - 3,41;

- трехфазную - 4,35.

Примечание. На отсоединение и присоединение ошиновки к норме времени добавлять 0,524 чел.*ч.

Подготовительные работы и допуск к работе. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ с указанием времени, места и характера работ. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести смазку. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности, приборы и инструмент, проверить их исправность и сроки испытаний.

Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности: лестница приставная длиной 3 м - 1 шт.; термометр с длинным капилляром, с пределом измерений до 150 °С - 1шт.; мегаомметр на 2500 В - 1 шт.; мегаомметр на 1000 В - 1 шт.; вольтметр со шкалой 250 В - 1 шт.; шаблон для проверки трубчатого разрядника - 1 компл.; шуп толшиной 0,05 мм - 1 шт.; провода для подключения изолированные сечением 1,5-2,5 мм2 - 10 м; линейка - 1 шт.; шаблон - 1 компл.: напильник - 1 шт.; наждачное полотно - 1 лист; набор инструмента электромонтера - 1 компл.; заземление переносное - число комплектов, указанное в наряде; закоротка трехфазная - 1 компл.; перчатки диэлектрические - 2 пары; жилет сигнальный - 3 шт.; каска защитная - 3 шт.; сигнальные принадлежности - 1 компл.; аптечка - 1 компл.

Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

Получить приказ энергодиспетчера на отключение и выполнение работ на КТП. По прибытии на место работы провести текущий инструктаж по технике безопасности членам бригады, с росписью их в наряде. Отключить рубильники со стороны низкого напряжения, отключить высоковольтный разъединитель, проверить отсутствие напряжения. При наличии блокировки, исключающей вход за ограждение КТП, необходимо в первую очередь отключить высоковольтный разъединитель. Установить заземление со стороны ВН, вынуть низковольтные предохранители или установить закоротку со стороны низкого напряжения. Осуществить допуск к месту производства работ.

Последовательность технологического процесса

1. Проверка общего состояния КТПС. Подставить приставную лестницу к КТПС и подняться по ней. Очистить все изоляторы оборудования КТПС от пыли и грязи чистой тряпкой, смоченной в бензине, проверить их состояние. На высоковольтных изоляторах не допускаются трещины и сколы на ребрах длиной более 60 мм по окружности и 5 мм по глубине, а также глубокие царапины на поверхности глазури длиной более 25 мм. При наличии допускаемых дефектов на поверхности фарфора очистить их тампоном, смоченным в ацетоне (спирте или бензине) и покрыть изоляционным лаком или клеем БФ-4. Проверить состояние ошиновки, выявить места нагрева в ее контактах. При необходимости контакты перебрать, зачистив контактные поверхности напильником или наждачным полотном, и нанести на них тонкий слой смазки ЦИ-АТИМ-101. Проверить состояние антикоррозийного покрытия кожуха трансформатора, металлических элементов высоковольтного оборудования, низковольтного шкафа и всей конструкции КТПС. Определить необходимость возобновления окраски. Проверить состояние фундамента и надежность крепления на нем КТПС, а также состояние ограждения. Ослабленные крепления подтянуть, повреждения устранить. Проверить при внешнем осмотре правильность схемы заземления КТПС, целостность и исправность всех ее элементов, а также надежность их соединений.

2. Проверка трансформатора. Очистить кожух трансформатора от пыли и грязи, проверить надежность сварных швов, отсутствие местной коррозии и вздутий, проверить все места уплотнений и убедиться в отсутствии подтекания масла. При обнаружении подтекания осторожно подтянуть соответствующие болты; подтяжку производить постепенно и последовательно одного за другим, не более чем на 1/16 оборота за один прием. Протереть сливную пробку, открыть кран сообщения с расширителем, спустить грязное масло из расширителя, затем долить его чистым. Проверить целостность стеклянной трубки маслоуказателя и протереть стекло. Восстановить контрольные риски уровня масла на расширителе. Подтянуть крепления, закрепить спускной кран и пробки. Проверить уровень масла по маслоуказателю и соответствие его температуре, при необходимости долить. Проверить состояние маслоочистительных устройств (термосифонных фильтров, влагопоглощающих патронов) и цвет контрольного силикагеля, определить необходимость его замены. Проверить правильность присоединения и состояние контактных поверхностей пробивного предохранителя (искрового промежутка). Один из его электродов должен быть присоединен к корпусу трансформатора (заземлителю), другой - к выводу вторичной обмотки. При необходимости зачистить контактные поверхности и заменить слюдяную прокладку.

3. Проверка вентильного разрядника. Определить состояние фарфорового чехла, цементных швов и покрывающей их масляной краски, надежность пайки отверстия для проверки герметичности. Не допускается разгерметизация разрядника, трещины на фарфоровом чехле, цементных швах и их повреждения. Испытания вентильных разрядников после их замены производят в мастерских.

4. Проверка трубчатого разрядника. Проверить правильность расположения трубчатого разрядника, который должен быть расположен под углом 15-20° к горизонтали, а в местах с повышенной загрязненностью - до 45°; зона выхлопных газов при срабатывании разрядника не должна опускаться ниже 3 м от уровня земли. Не допускается размещение в зоне выхлопных газов элементов ошиновки, изоляторов и заземленных конструкций КТПС.

Зачистить наплывы на электродах внешнего искрового промежутка напильником и наждачным полотном. Подгары (износ) электродов со снижением сечения более 10 % не допускаются. Проверить линейкой размер зазора внешнего искрового промежутка, которые должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 5.11. При необходимости произвести их регулировку, изменяя длину и положение электродов.

Таблица 5.11

Размеры зазора внешнего искрового промежутка

| Тип разрядника | РТ-6 | РТ-10 | РТ-27.5 | РТВ-6 | РТВ-10 | РТВ-27,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер зазора внешнего искрового промежутка, мм | 15 | 20 | 60 | 10 | 15 | 60 |
| Длина дугогасительного канала внутреннего искрового промежутка, мм | 80 | 130 | 175 | 60 | 60 | 175 |

Очистить и осмотреть наружную поверхность трубки. Не допускаются на наружной поверхности дефекты, размеры которых превышают 1/3 расстояния между наконечниками (ожоги электрической дугой, трещины, расслоения, царапины глубиной более 0,5 мм). Наличие следов оплавления на наконечнике трубки или на электродах свидетельствует о неудовлетворительной работе разрядника. Очистить от грязи и осмотреть дугогасительный канал внутреннего искрового промежутка (трещины или коробление не допускаются). Измерить шаблоном его длину и внутренний диаметр трубки на расстоянии 100-150 мм кольцевого электрода. Увеличение внутреннего диаметра по сравнению с первоначальным более 3 мм 20-25 % недопустимо. Длина дугогасительного канала внутреннего искрового промежутка должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 5.11, с допуском ±3 мм для разрядников 6-10 кВ. Установить указатель срабатывания в рабочее положение.

5. Проверка высоковольтного предохранителя. Проверить механическую прочность предохранителя - изоляторов, губок и их креплений, ослабленные крепления подтянуть. Вынуть из губок плавкую вставку и проверить ее состояние. Колпачки вставки должны быть плотно закреплены на трубке и обеспечивать ее герметичность. Убедиться в целостности плавкой вставки, проверить качество засыпки песком. Зачистить контактные поверхности губок

и колпачков плавкой вставки, проверить качество нажатия в контактных поверхностях губок и колпачков трубки с помощью щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм. При обеспечении достаточного нажатия (при плоскопараллельных контактных поверхностях) щуп не должен продвинуться внутрь контактов более чем на своего диаметра. Нанести на поверхность губок и колпачков плавкой вставки тонкий слой смазки ЦИАТИМ-101. Неисправные предохранители заменить.

6. Проверка низковольтного шкафа. Очистить напильником контактные поверхности ножей и губок рубильника от грязи, окислов и частиц оплавленного металла; подтянуть все крепежные детали рубильника и переключателя. Особое внимание обратить на шарнирные соединения, по которым протекает электрический ток. Проверить состояние пружин в губках, ослабленные пружины заменить. Проверить состояние низковольтных предохранителей или автоматических выключателей, соответствие их номинальному току уставок.

7. Выполнить электрические измерения. Отсоединить поочередно ошиновку с низкой и высокой сторон трансформатора и вентильного разрядника, закрепив ее на расстоянии от выводов, достаточном для электрических измерений. Измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора: первичной - мегомметром на 2500 В и вторичной - мегомметром на 1000 В. У однофазных трансформаторов ОМ 6-10 кВ сопротивление R60" должно быть не менее 100 МОм для первичных обмоток и не менее 1 МОм - для вторичных. Для остальных трансформаторов сопротивление не нормируется, но сравнивается с результатами предыдущих измерений R60". Перед измерением сопротивления изоляции обмоток и после каждого из них изолированной заземленной штангой следует разрядить обмотки на землю в течение двух минут.

Измерить сопротивление изоляции вентильного разрядника мегомметром на напряжение 2500 В, для чего присоединить зажимы мегомметра «линия» к выводу разрядника, а зажим «земля» - к его основанию; рукоятку мегомметра равномерно вращать со скоростью 120 об/мин и через 60 с после начала вращения отсчитать по шкале прибора величину сопротивления. Измеренная величина не должна отличаться более чем на 30 % от результатов измерения на заводе-изготовителе или от предыдущих измерений при эксплуатации. Сопротивление изоляции вентильного разрядника 6-10 кВ должно быть не менее 1000 МОм.

Измерить сопротивление изоляции первичных цепей КТПС мегомметром на 2500 В, оно должно быть для КТПС 6-10 кВ не менее 300 МОм. Сопротивление изоляции вторичных цепей КТПС, измеренное мегомметром на 1000 В, должно быть для всех КТПС не менее 1 МОм (порядок измерения мегомметром изложен ранее).

Присоединить ошиновку обмоток трансформатора и разрядника, проверить правильность всех присоединений оборудования КТПС. Исполнителям спуститься по лестнице вниз и убрать ее.

8. Окончание работ. Вставить низковольтные предохранители (или снять закоротку со стороны НН). снять переносные заземления со стороны ВН, ввести КТПС в работу, включив высоковольтный разъединитель и рубильники со стороны НН. Проверить вольтметром наличие напряжения на фидерах низковольтного шкафа и измерить его величину. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства.

Контрольные вопросы

1. Приведите классификацию КТП по способу исполнения.

2. Объясните, почему перед проверкой сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора их разряжают.

3. Поясните, как проверить плотность контактов рубильника, разъединителя.

4. Объясните, в каком случае производят смену силикагеля в силовом трансформаторе.

5. Приведите способы устранения течи масла трансформатора.

Рисунок 18.1. Внешний вид и схема комплектной трансформаторной подстанции (КТП)

Рисунок 18.2. Внешний вид и схема комплектной трансформаторной подстанции столбового типа (КТПС)