**Тема. Обеспечение безопасности работ на кабельных линиях**

**Домашнее задание:**

Ответьте на следующие вопросы:

1. На каком расстоянии от кабельный линии не допускается проведение землеройных работ машинами?

2. Кем выполняется надзор при проведении работ по рытью траншей действующих кабелей?

3. Каким аппаратом пользуются в случаях отсутствия видимого повреждения кабеля?

4. Приведите пример оборудования, используемого для выполнения проколов кабеля.

5. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже муфт?

**Литература:**

1. А.В. Илларионова, О.Г. Ройзен, А.А. Алексеев Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 210с., стр.99 -104.

2. Б.Г. Южаков технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения: Учебник для техникумов и коллеждей ж.-д. транспорта. - М.: Маршрут, 2004. -275 с.

**Срок предоставления домашнего задания до 04.12.2020г.**

**Информацию предоставить на электронную почту:**

**GN-59@yandex.ru**

**Тема. Обеспечение безопасности работ на кабельных линиях**

 **1. Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  В соответствии с ПОТПЭЭ ***земляные работы около кабельных линий электропередачи*** начинают только с письменного разрешения владельца этих коммуникаций, к которому прилагают схему размещения и глубины заложения коммуникаций. Их местонахождение обозначают знаками и на месте выполнения работ. Перед началом раскопок кабельной линии производят контрольное вскрытие линии под надзором персонала организации – владельца КЛ. При обнаружении не отмеченных на планах кабелей, трубопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов земляные работы прекращают до выяснения принадлежности обнаруженных сооружений и получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. Не допускается проведение землеройных работ машинами на расстоянии менее 1 м, а клин-молота и подобных механизмов – менее 5 м от трассы кабеля, если эти работы не связаны с его раскопкой. Рыхление грунта над кабелем с применением землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок производят на глубину, при которой до кабеля остается не менее 30 см. Остальной грунт удаляют вручную лопатами. В зимнее время при отогревании грунта для его выемки лопатами приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см. Место работ по рытью котлованов и траншей обязательно ограждается с учетом требований строительных норм и правил. На ограждении должны быть предупреждающие надписи и знаки, а в ночное время сигнальное освещение. При рытье траншей в сыпучем грунте стенки траншей укрепляются (рис. 3.1), выбранный грунт отбрасывается от бровки выемки на расстояние более 0,5 м. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления при отсутствии грунтовых вод разрешается на глубину: - не более 1м – в насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах;- не более 1,25 м – в супесях, не более 1,5 м – в суглинках и глинах. При использовании роторных и траншейных экскаваторов для рытья в плотных связанных грунтах, или для рытья траншей с вертикальными стенками разрешается рыть на глубину не более 3 м. В этих случаях спуск работников в траншеи запрещен. В местах траншей, где необходимо пребывание работников, должны быть установлены крепления (см. рис. 3.1) или выполнены откосы. C:\Users\C0BA~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png Рис. 3.1 Выполнение укреплениястенок траншеи В случае обнаружения при рытье траншей действующих кабе­лей их перекладка, подвеска и крепление должны выполняться по наряду (с отключением или под напряжением) под надзором от­ветственного руководителя работ, имеющего V группу по электро­безопасности. Открытые муфты должны укрепляться хомутами на досках, подвешенных с помощью проволок или троса к переки­нутым через траншею брусьям, и закрываться коробами, при этом одна из стенок короба должна быть съемной и крепиться без при­менения гвоздей. Запрещается подвешивание кабелей и муфт непосредственно на соседние кабели, трубопроводы и коммуникации. Кабели крепятся при подвешивании таким образом, чтобы не было смещения. На короба, закрывающие откопанные кабели, сле­дует вывешивать плакат безопасности «Стой! Напряжение». При перекладке отрытого кабеля его температура должна быть не ниже +5 °С, все рабочие должны быть в диэлектрических пер­чатках, на которые надеваются брезентовые рукавицы.***2. Разрезание действующего кабеля***Перед разрезанием кабелей и вскрытием муфт обязательно сле­дует убедиться, что работа будет выполняться на подлежащем ре­монту кабеле. Кабель должен быть отключен, также должны быть выполнены организационные и технические мероприятия.  На рабочем месте подлежащий ремонту кабель определяется:— при прокладке в тоннеле, коллекторе или канале — просле­живанием, сверкой раскладки с чертежами, схемами, бирками;— при прокладке кабелей в земле — сверкой их расположения с чертежами прокладки, т.е. для этой цели предварительно должен быть вырыт шурф (контрольная траншея) поперек трассы, позво­ляющий видеть все кабели.Во всех случаях, когда нет видимого повреждения кабеля, обя­зательно применяются кабелеискательные аппараты.Перед разрезанием кабеля проверка отсутствия напряжения про­изводится путем прокола с помощью устройства, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы (режущего наконечника).В тоннелях, колодцах, траншеях, где проложено несколько ка­белей, приспособление для прокола должно быть оснащено дис­танционным управлением. Оно должно обеспечивать прокол или разрез оболочки кабеля до жил с замыканием между собой и за­землением. Для заземления прокалывающего устройства использу­ется заземлитель, погруженный в почву не менее чем на 0,5 м, или броня кабеля. Кабель у места прокалывания закрывается экраном.Примером оборудования, используемого для выполнения про­колов, может служить аппарат УПКП-1М: прокол кабеля осущест­вляется при помощи колющего элемента, который движется за счет энергии пороховых газов монтажного пиропатрона. Ударно-спус­ковой механизм приводится в действие дистанционно при помо­щи изолирующего шнура. Устройство обладает индикатором окон­чания прокола.Существуют также другие приспособления для дистанционно­го прокола кабелей, использующие энергию расширяющихся по­роховых газов, например устройство дистанционного прокола ка­беля УДПК, конструкция которого приведена на рис. 3.2.Основными элементами пробойного устройства являются хо­мут 11 с болтами 12 и гайками 14, основа 9, направляющая 6, патронник 5, ударник7, гильза 8, пробойник 10, рычаг 13. Ударно-спусковой механизм состоит из корпуса 19, крышки 2, бойка 4, пружины3, кольца взводного 1, и затвора 16. Образующиеся при выстреле пороховые газы разгоняют ударникс пробойником, который и прокалывает кабель. После выстрелаосуществляется освобождение пробойника из кабеля вручную, с помощью отвертки. Для осуществления накола капсулы патрона и выстрела затвор должен быть полностью завинчен. Чека18 вставляется и застегивается перед установкой затвора на полностью закрепленное на кабеле устройство и расстегивается только непосредственно перед проколом. Шнур 17 выводится на безопасное место. Заземление основы устройства осуществляется с помощью гибкогомедного провода заземления 15.При проколе кабеля необходимо использовать средства индиви­дуальной защиты (перчатки, очки, средства защиты для лица). При этом следует стоять на изолирующем основании на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля.Прокол кабеля выполняется звеном из двух работников (про­изводитель работ и допускающий): один из них, прошедший спе­циальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а дру­гой наблюдает.Если при повреждении кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие напряжения допускается проверять указателем напря­жения без проколов.На кабельных линиях электростанций и подстанций, где длина и способ прокладки кабеля позволяют, пользуясь чертежами, бирка­ми и кабелеискательными аппаратами, точно определить подлежа­щий ремонту кабель, допускается по усмотрению лица, выдающего наряд, не прокалывать кабель перед его разрезанием или вскрыти­ем муфты. В этих случаях при вскрытии соединительных муфт сле­дует обязательно пользоваться заземленным инструментом, выпол­нять работу в диэлектрических перчатках, с применением средств защиты от термических рисков электрической дуги и механичес­ких воздействий, стоя на изолирующем основании.После выполнения прокола разрешается выполнять разрез без перечисленных выше мер безопасности.C:\Users\C0BA~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png Рис. 3.2. Конструкция устройствадистанционного прокола кабеляУДПК3. Безопасность работ при монтаже муфт При монтаже свинцовых муфт основную опасность представляет разогрев кабельной массы и припоя, а также заливка их в корпу­са муфт и гильз. Поэтому кабельная масса разогревается в специ­альной железной емкости с крышкой и носиком (рис. 3.3), а при­пой — в специальном тигеле. Для перекладки кабельной массы из упаковочной банки в ем­кость рекомендуется в теплое время года использовать подогре­тый нож, в холодное время — откалывать. Запрещается разогре­вать массу не вскрывая банку. При разогреве, снятии и переносе сосудов с припоем и кабель­ной массой, а также при заливке муфт работник должен быть одет в специальную одежду, брезентовые рукавицы и предохранительные очки. Не допускается передача сосуда с припоем и кабельной массой из рук в руки.  Перемешивание расплавленной массы производится металли-ческой мешалкой, а снятие нагара с припоя — сухой металличес-кой ложкой. Мешалка и ложка должны быть подогреты. В холод-ное время соединительные и концевые муфты перед заливкой ихгорячим составом также должны быть подогреты. Разогрев кабель-ной массы в кабель-колодцах, тоннелях, сооружениях запрещается. Не допускается использовать при прогреве кабеля трансформа-торы напряжением выше 380 В.C:\Users\C0BA~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.pngРис. 3.3. Приспособления для разогрева кабельной массы:а — термостат; б — кабельное ведро, разогреваемое на жаровне; в — жаровня;г — кабельное ведро с электроподогревом; д — воронка; е — мешалка 4. **Безопасность работ при прокладке кабелей и в подземных сооружениях**При перекатке барабана с кабелем обязательно следует принятьмеры против захвата его выступами частей одежды (рис. 3.4). Дляэтого перед началом работ необходимо закрепить концы кабеляи удалить торчащие из барабана гвозди. Барабан перекатываюттолько по горизонтальной поверхности, твердому грунту или настилу.При ручной прокладке кабеля число работников должно бытьтаким, чтобы на каждого приходилась масса кабеля, не превышающая нормы по весу (35 кг для мужчин и 15 кг для женщин). Работа выполняется в брезентовых рукавицах. Запрещается стоять внутри углов поворота, поддерживать кабель вручную на поворотах трассы.C:\Users\C0BA~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.pngРис. 3.4. Захват бараба-ном частей одежды при раскатке кабеляРаботы в подземных кабельных сооружениях и осмотры выполняются по наряду не менее чем тремя работниками,из них двое — страхующие. Междуними обязательно устанавливается голосовая связь. Производитель работ должениметь IV группу по электробезопасности. Осмотр коллекторов и тоннелей на подстанциях, не относящихся к числу газоопасных, проводится при наличии устойчивой связи одним работником с II Iгруппой по распоряжению. |